ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟΝ ΛΑΓΚΑΔΑ

Δ. Μενδρινός(1), Κ. Καρύτσας(1), Γ. Στυλιανού(2)

(1) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 19ο χλμ Λ.Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι

(2) Ελληνική Θερμαλιστική Εταιρεία (Ε.Θ.Ε.), Βασ. Όλγας 82, 54643 Θεσσαλονίκη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εργασία αυτή αφορά το σχεδιασμό τηλεθέρμανσης του θερμοκηπίου (880 kW) και του ξενοδοχείου των Λουτρών (350 kW), καθώς και σχολείων και άλλων δημόσιων κτηρίων (1220 kW) στη πόλη του Λαγκαδά. Όπου απαιτείται, παρέχεται και κλιματισμός. Η θέρμανση του θερμοκηπίου γίνεται με απευθείας χρήση υπόγειου νερού 36°C. Για τη θέρμανση-κλιματισμό των κτηρίων χρησιμοποιούνται αντλίες θερμότητας, οι οποίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα θερμαίνουν κλειστό κύκλωμα νερού που διοχετεύεται στους καταναλωτές, ενώ ταυτόχρονα αντλούν την αναγκαία θερμότητα από το υπόγειο νερό μειώνοντας τη θερμοκρασία του. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι αντλίες θερμότητας αφαιρούν θερμότητα από το κύκλωμα τροφοδοσίας των κτηρίων, θερμαίνοντας παράλληλα το υπόγειο νερό. Η υδραυλική συνδεσμολογία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τυποποιημένες υδρόψυκτες αντλίες θερμότητας διαθέσιμες στο εμπόριο, με βαθμό απόδοσης (C.O.P) μεγαλύτερο του 4 για τις συνθήκες λειτουργίας. Το υπόγειο νερό λαμβάνεται από τα Λουτρά με τρεις (3) γεωτρήσεις, μία θερμοκρασίας 36°C που τροφοδοτεί το θερμοκήπιο, μία 28°C που τροφοδοτεί τις αντλίες θερμότητας κατά τη περίοδο θέρμανσης (χειμώνας), και μία 22°C που τροφοδοτεί τις αντλίες θερμότητας το καλοκαίρι. Οι χημικές ιδιότητες του νερού επιτρέπουν την απευθείας χρήση του στις αντλίες θερμότητας χωρίς την παρεμβολή εναλλάκτη θερμότητας. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η χρήση υπόγειου νερού, οι εφαρμογές έχουν τοποθετηθεί σε σειρά. Η διάταξη αυτή επιτυγχάνεται με τη κατασκευή δεξαμενών σε σειρά. Από αυτές η μία βρίσκεται στα Λουτρά η οποία τροφοδοτεί την αντλία θερμότητας του ξενοδοχείου, και στην οποία συλλέγεται το νερό από την εκροή του θερμοκηπίου, καθώς και το νερό 28°C και 22°C από τις δύο γεωτρήσεις. Ύστερα, το γεωθερμικό νερό μεταφέρεται υπό χαμηλή πίεση (3 bar) με μέγιστη παροχή 90 m3/h σε απόσταση 2,2 χιλιόμετρα περίπου στη πόλη του Λαγκαδά με ενταφιασμένη σωλήνα ΡΕ φ280, όπου τροφοδοτεί τις εκεί αντλίες θερμότητας. Οι αντλίες θερμότητας του Λαγκαδά είναι όλες συγκεντρωμένες σε μια θέση, απόπου ξεκινάνε τα δίκτυα μεταφοράς θερμαινόμενου-ψυχόμενου νερού σε κλειστό κύκλωμα προς τους καταναλωτές. Μετά τη χρήση το υπόγειο νερό μεταφέρεται σε απόσταση 1,35 χιλιόμετρα στη γεώτρηση επανεισαγωγής, διαμέσου της οποίας επαναδιοχετεύεται στους υδροφόρους ορίζοντες απόπου προήλθε σε θερμοκρασία 6-10°C περίπου. Με αυτό τον τρόπο λαμβάνεται μόνο θερμότητα από το έδαφος και εξασφαλίζεται η αειφορία του συστήματος.